## rek
VODOVOD:
REKAPITULACIJA: |  |  |  | CENA (EUR)
PREDDELA IN SKUPNA DELA ZA CELO OBMOČJE:
0
ODSEK I-Sneberska cesta
cevovod NL DN 150 | m1 | 362 |  | 0
vodovodni priključki-obnova | kos | 25 |  | 0
Skupaj: | m1 cevi | 362 |  | 0
ODSEK II- Trbeže
cevovod NL DN 100 | m1 | 233 |  | 0
vodovodni priključki-obnova | kos | 2 |  | 0
Skupaj: | m1 cevi | 233 |  | 0
SKUPAJ VODOVOD: | m1 | 595 |  | 0
SKUPAJ VOD. PRIKLJUČKI: | kos | 27 |  | 0
SKUPAJ: | m1 cevi | 595 |  | 0
|  |  | DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Opomba: v ceno vodovoda so vključena vsa potrebna zemeljska, gradbena dela,
montažna dela, vodovodni material, obnova priključkov od priklopa do objekta,
vključno geodetska dela in izdelava PID.

## preddela
#N/A
#N/A
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | REKONSTRUKCIJA VODOVODA PO SNEBERSKI CDESTI MED AVTOCESTO IN ULICO TREBEŽE IN PO ULICI TRBEŽE
2/1 IN 2/2 NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | JAVNI VODOVOD
NAROČNIK: |  |  | JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | 50-2076-00-2018
DATUM: |  |  | SEPTEMBER 2018
PROJEKT: |  |  | 2/1 IN 2/2 NAČRT VODOVODA
REKAPITULACIJA :
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | € | 0
Davek na dodano vrednost (22%): | [5 empty] | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): | [5 empty] | € | 0
A: REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1,1 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. V SKLOPU CELE GRADNJE- pri kanalizaciji | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,2 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških.- V SKLOPU CELEGA GRADBIŠČA- pri kanalizaciji. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.3 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 595 | 0 | 0
|  | 1.4 | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (cesta, robniki, ograja, dvorišča ..), Obračun za komplet območje. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.5 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 595 | 0 | 0
|  | 1.6 | Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1. | m1 | 595 | 0 | 0
|  | 1.7 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-2x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.8 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje - v sklopu ostale gradnje vzporedno kanalizaciji- pri kanalizaciji. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.9 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | ur | 4 | 0 | 0
|  | 1.1 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ur | 2 | 0 | 0
|  | 1.11 | Izdelava vodilne mape PIDa v skladu z ZGO-1- SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT SKUPAJ PRI NAČRTU KANALIZACIJE | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.12 | Izdelava mape z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skaldu z ZGO-1 in dopolnitvami - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT SKUPAJ PRI NAČRTU KANALIZACIJE | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,13 | Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT- PRI NAČRTU KANALIZACIJE C0. | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0

## sneberska-JV
#N/A
#N/A
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | REKONSTRUKCIJA VODOVODA PO SNEBERSKI CESTI MED AVTOCESTO IN ULICO TRBEŽE IN PO ULICI TRBEŽE
2/1 NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | JAVNI VODOVOD
SNEBERSKA C.
NAROČNIK: |  |  | JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | 50-2076-00-2018
DATUM: |  |  | SEPTEMBER 2018
PROJEKT: |  |  | NAČRT VODOVODA
REKAPITULACIJA :
A. JAVNI VODOVOD | [5 empty] | € | 0
A1.VODOVODNI PRIKLJUČKI | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | € | 0
Davek na dodano vrednost (22%): | [5 empty] | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): | [5 empty] | € | 0
A: REKAPITULACIJA
1.0 ZEMELJSKA, GRADBENA DELA-CESTA | [5 empty] | € | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA, GRADBENA DELA-CESTA
Op.upoštevana predvidena ureditev cele širine ceste in vzporedna gradnja kanalizacije.
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1,1 | Rezkanje asfaltnega cestišča in pločnika v debelini do 11 cm s poravnanjem, zavaljanjem, zarezom in zagotovitev prevoznosti do končne ureditve ali rušenje debeline do 11 cm v potrebni širini,z zarezom, odvozom na trajno lastno deponijo, vključno stroški deponije-dejanska širina. Obračun za 1 m2 . | m2 | 954 | 0 | 0
|  | 1,2 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste v deb. 40 cm za končno ureditev, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1 m3 (cca 30% cele širine ceste) | m3 | 274 | 0 | 0
|  | 1,3 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m1. | m1 | 76 | 0 | 0
|  | 1,4 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 . | m2 | 954 | 0 | 0
|  | 1,5 | Asfaltiranje cestišča-lokalna cesta- z obrabno-nosilnim slojem AC 16 SURF B 70/100 A4 v deb. 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2- del vozišča | m2 | 585 | 0 | 0
|  | 1,6 | Asfaltiranje pločnika z asfaltom AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material in delo, premaz stikov, pobrizg z emulzijo, premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2 -širina pločnika | m2 | 369 | 0 | 0
|  | 1,7 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za 1m1. | m1 | 250 | 0 | 0
|  | 1,8 | Rušenje cestnega požiralnika z odvozom na stalno lastno deponijo. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
|  | 1,9 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, cestno rešetko 400/400 mm D400, globine 1,5 m in povezavo na kanalizacijsko cev, vključno dobava materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,10 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, LTŽ okvirjem in pokrovom C250, globine 1,5 m in povezavo na kanalizacijsko cev, vključno dobava materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 1,11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA, GRADBENA DELA-CESTA |  |  | skupaj | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Op.upoštevana predvidena ureditev cele širine ceste in vzporedna gradnja kanalizacije.
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
|  | 2,1 | Priprava gradbišča v dolžini L=362 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 362 | 0 | 0
|  | 2,2 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 29 | 0 | 0
|  | 2,3 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 362 | 0 | 0
|  | 2,4 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 23 | 0 | 0
|  | 2,5 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm z odlaganjem ob rob izkopa ali premetom do 10 m do gradbene jame. | m3 | 3 | 0 | 0
|  | 2,6 | Strojni zkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3. | m3 | 700 | 0 | 0
|  | 2,7 | Ročni izkop v terenu III. -IV. kat. globine 0.0-2.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 78 | 0 | 0
|  | 2,8 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 602 | 0 | 0
|  | 2,9 | Dovoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 445 | 0 | 0
|  | 2,10 | Podkop (strojni in ročni) pod ograjami, živimi mejami in podobnim. | m1 | 2 | 0 | 0
|  | 2,11 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 217 | 0 | 0
|  | 2,12 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 23 | 0 | 0
|  | 2,13 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 102 | 0 | 0
|  | 2,14 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-obstoječ material, vključno dovoz z začasne deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 602 | 0 | 0
|  | 2,15 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-NOV material, vključno z dovozom-30%. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 108 | 0 | 0
|  | 2,16 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 274 | 0 | 0
|  | 2,17 | Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa v povprečni debelini 20 cm vključno z odrivom ali premetom materiala do 10 m. Ponovna zatravitev površin. | m3 | 3 | 0 | 0
|  | 2,18 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 4 | 0 | 0
|  | 2,19 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 2,20 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 10 | 0 | 0
|  | 2,21 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 11 | 0 | 0
|  | 2,22 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 2,23 | Izdelava provizornih dostopov do objektov ali ulic v času gradnje. Uporaba za več odsekov gradbišča (prenosljivi). Obračun za 1 kos. | kos | 8 | 0 | 0
PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI
|  | 2,24 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 21 | 0 | 0
|  | 2,25 | Križanje vodovodne cevi z obstoječim magistralnim plinovodom DN 250 mm pod posebnimi pogoji dela, v 2 x 5m pasu plinovoda: - zakoličba plinovoda - ročno izvajanje zemeljskih del - nadzor upravljalca | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2,26 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječe cevi javnega vodovoda, ki bo ukinjena. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2,27 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječih cevi vodovodnih priključkov, ki bodo prevezani na novi vodovod. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 6 | 0 | 0
ČAS GRADNJE
|  | 2,28 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 362 | 0 | 0
|  | 2,29 | Sanacija preboja stene armiranobetonskega jaška za montažo fazonskih kosov NL skupaj z zatesnitvijo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2,30 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 MONTAŽNA DELA
|  | 3.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3.2 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 362 | 0 | 0
|  | 3.3 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 362 | 0 | 0
|  | 3.4 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 41 | 0 | 0
|  | 3.5 | Montaža NL cevi DN 150. | m1 | 362 | 0 | 0
|  | 3,6 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,7 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 14 | 0 | 0
|  | 3,9 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,10 | Montaža NL fazonskih kosov DN 150 | kos | 24 | 0 | 0
|  | 3,11 | Montaža NL fazonskih kosov DN 250, DN 300 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,12 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 3,13 | Prenos, spuščanje in montaža kombinirane armature Cobi III DN 150/150 s tremi zasuni z vgradnimi garniturami in skupno cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,14 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta DN 80 s cestno kapo . Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,15 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta-blatnika DN 80 s cestno kapo . Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,16 | Prenos, spuščanje in montaža nadtalnega hidranta DN 80 -inox. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,17 | Prenos, spuščanje in montaža odzračevalne garniture -podzemna izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,18 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 362 | 0 | 0
|  | 3,19 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 362 | 0 | 0
|  | 3,20 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 362 | 0 | 0
|  | 3,21 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 11 | 0 | 0
|  | 3,22 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 3,23 | Izvedba prevezav na obstoječi vodovod glede na faznost gradnje oz.dolžine odsekov vodovoda, vključno z obveščanji, rezanjem cevi, prevezav, vključno s potrebnim materialom za prevezavo. Obračun za komplet izvedenih del. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,24 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 NABAVA MATERIALA
[8 empty] | proizvajalec | tip
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2):
|  | 4.1 | NL Natural cev C40, s tesnili, l=6.00 m, DN 150 | m1 | 312 | 0 | 0
|  | 4.2 | NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 150 | m1 | 66 | 0 | 0
|  | 4.3 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 150 | kos | 11 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI:
|  | 4,4 | F kos, PN 10, DN 150 | kos | 5 | 0 | 0
|  | 4,5 | F kos, PN 10, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,6 | E kos, PN 10, DN 150 | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4,7 | T kos, PN 10, DN 150/50 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,8 | N kos, PN 10, DN 80. | kos | 7 | 0 | 0
|  | 4,9 | NL FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,10 | NL FF kos, l=200 mm, PN 10, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,11 | NL FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,12 | NL FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,13 | FFR kos, PN 10, DN 300/150. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,14 | FFR kos, PN 10, DN 250/150. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,15 | FFR kos, PN 10, DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
|  | 4,16 | MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 150/80 | kos | 5 | 0 | 0
|  | 4,17 | MMQ kos, PN 10, Vi spoj, DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,18 | MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 150. | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4,19 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 150. | kos | 2 | 0 | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  | 4,20 | Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 5 | 0 | 0
|  | 4,21 | Kombinirana armatura DN 150/150, PN 10, s tremi zasuni, s teleskopskimi vgradilnimi garniturami (1,3-2,0 m), skupno cestno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,22 | Podtalni hidrant iz GGG 400 z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14339:2005). | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,23 | Podtalni hidrant-blatnik s podložko in cestno kapo, H = 1,5 m, npr. Hawle 490F/490Z z možnostjo popolne izpraznitve in pretokom 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike, DN 80, PN 16 (skladen z DIN 3221). | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,24 | Nadtalni hidrant DN 80, lomljive izvedbe-inox, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,25 | Odzračevalna garnitura podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko, PN 16, hvgr= 1.0 m , DN 50.(max zračni pretok 3,2 m3/min)-DIN 2501 | kos | 2 | 0 | 0
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
SPOJNI KOSI
|  | 4,26 | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev LŽ DN 250, PN 10, DN 250 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,27 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,28 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## sneberska-HP
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | REKONSTRUKCIJA VODOVODA PO SNEBERSKI CESTI MED AVTOCESTO IN ULICO TRBEŽE IN PO ULICI TRBEŽE
2/1 NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
SNEBERSKA C.
NAROČNIK: |  |  | JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | 50-2076-00-2018
DATUM: |  |  | SEPTEMBER 2018
A1: REKAPITULACIJA
VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
OBNOVE
1.0 ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA DELA
Obstoječi priključki- obnova.
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 25 | 0 | 0
|  | 1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Vključno z vsemi križanji. Obračun za m1. | m1 | 153 | 0 | 0
|  | 1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta, odkop makadama ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 60 cm in povprečna globina izkopa je 1,30 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in dovozih k objektom ter utrjevanje peščenih površin. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Vključno z vsemi križanji. Obračun za 1 m1. | m1 | 111 | 0 | 0
|  | 1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Vključno z vsemi križanji. Obračun za m1. | m1 | 32 | 0 | 0
|  | 1,5 | Podkop (strojni in ročni) pod ograjami, živimi mejami in podobnim. | m1 | 9 | 0 | 0
|  | 1,6 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta, jaška za cev fi 63 s sanacijo preboja ter sanacija hidro in termo izolacije, vodotesna izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 7 | 0 | 0
|  | 1,7 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za 1m1. | m1 | 21 | 0 | 0
|  | 1,8 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion ter odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponiranja ruševin. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton MB 20 (C16/20) porabe 0,15 m3/m1 in zalivanje stikov s cementno malto 1:2.Obračun za m1 | m1 | 20 | 0 | 0
|  | 1,9 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v in ob stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za m2. | m2 | 3 | 0 | 0
|  | 1,10 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v in ob stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za m2. | m2 | 3 | 0 | 0
|  | 1,11 | Odstranitev roba granitnih kock in vzpostavitev v prvotno stanje ob zaključku gradbenih del. Postavka vključuje dobavo in polaganje manjkajočih in ohranjenih granitnih kock, vključno s potrebnim materialom in delom. Obračun za 1 m'. | m1 | 11 | 0 | 0
|  | 1.12 | Izdelava geodetskega posnetka hišnega priključka v papirnati in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Obračun za 1 m1. | kos | 25 | 0 | 0
|  | 1.13 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
|  | 2.1 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, zatesnitev z gumi tesnili, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 271 | 0 | 0
|  | 2.2 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža vod.cevi v obstoječo zaščitno cev, zatesnitev z gumi tesnili, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 90 | 0 | 0
|  | 2.3 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 40x3,7 mm za hišni priključek (montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, zatesnitev z gumi tesnili, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 15 | 0 | 0
|  | 2.4 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 150 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 24 | 0 | 0
|  | 2.5 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 150 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/5/4" in prehodno ločno spojko d 40 za PE cev za prevezavo. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2.6 | Demontaža stare garniture navrtnega zasuna in cestne kape z betonsko podložko in ukinjene priključne cevi. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 22 | 0 | 0
|  | 2.7 | Demontaža obst.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE v vodomernem mestu ter montaža vodomera v vodomerni jašek, vključno s konzolo za vodomer, ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku. Blindiranje starega priključka. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 22 | 0 | 0
|  | 2.8 | Montaža.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 ter vodomera v vodomernem mestu , vključno s konzolo. | kos | 21 | 0 | 0
|  | 2.9 | Montaža.spojnih kosov, krogelnih pip fi 5/4", krogelnih pip z izpustom fi 5/4" ter prehodnih spojk PE d 40 ter vodomera v vodomernem mestu , vključno s konzolo. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2,10 | Montaža tipskega zunanjega tipskega poliestrskega vodomernega jaška DN 100 cm, gl.1,4 m, povozni LTŽ pokrov (s termoizolacijo pod pokrovom), vključno vsa zemeljska ter montažna dela z potrebnim materialom. | kos | 7 | 0 | 0
|  | 2.11 | Tlačni preizkus hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | m1 | 386 | 0 | 0
|  | 2.12 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m1 | 386 | 0 | 0
|  | 2.13 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 296 | 0 | 0
|  | 2.14 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
|  | 3.1 | PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 371 | 0 | 0
|  | 3.2 | PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 281 | 0 | 0
|  | 3.3 | PE cev tip 100 d 40x3,7 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 15 | 0 | 0
|  | 3.4 | PE cev tip 80 d 90x8,2 mm -zaščitna cev | m1 | 15 | 0 | 0
|  | 3.5 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod DN 150 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 24 | 0 | 0
|  | 3.6 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod DN 150 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/5/4" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 40 za PE cev za prevezavo. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,7 | Dobava tipskega zunanjega tipskega poliestrskega vodomernega jaška DN 100 cm, h= 140 cm, z LTŽ pokrovom, povoznim, s termoizolacojo pod pokrovom, z nerjavečo vstopno lestvijo in vodotesnimi manšetami za prehod skozi steno(2x). | kos | 7 | 0 | 0
|  | 3,8 | Zmanjševalni kos fi 1"/3/4" | kos | 42 | 0 | 0
|  | 3,9 | Zmanjševalni kos fi 5/4''/1'' | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,10 | Kroglena pipa fi 1" | kos | 21 | 0 | 0
|  | 3,11 | Kroglena pipa fi 1" z izpustom | kos | 21 | 0 | 0
|  | 3,12 | Kroglena pipa fi 5/4" | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,13 | Kroglena pipa fi 5/4" z izpustom | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,14 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kos | 44 | 0 | 0
|  | 3,15 | ISO spojka d 40/5/4'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 40 in cevi pri jaških | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,16 | Vodomer DN 20 s holandci in nepovratnim ventilom (kjer je ločitev odjemnih mest) | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,17 | Konzola za vodomer. | kos | 22 | 0 | 0
|  | 3,18 | Gumi tesnila za zaščitno cev. | kos | 44 | 0 | 0
|  | 3,19 | Transportni stroški nabave materiala | kos | 1 |  | 0
|  | 3,20 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala. |  |  |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## trbeže-JV
#N/A
#N/A
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | REKONSTRUKCIJA VODOVODA PO SNEBERSKI CESTI MED AVTOCESTO IN ULICO TRBEŽE IN PO ULICI TRBEŽE
2/2 NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | JAVNI VODOVOD
ULICA TRBEŽE
NAROČNIK: |  |  | JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | 50-2076-00-2018
DATUM: |  |  | SEPTEMBER 2018
PROJEKT: |  |  | NAČRT VODOVODA
ULICA TRBEŽE
REKAPITULACIJA :
B. JAVNI VODOVOD | [5 empty] | € | 0
B1.VODOVODNI PRIKLJUČKI | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | € | 0
Davek na dodano vrednost (22%): | [5 empty] | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): | [5 empty] | € | 0
B: REKAPITULACIJA
1.0 ZEMELJSKA, GRADBENA DELA-CESTA | [5 empty] | € | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA, GRADBENA DELA-CESTA
Op.upoštevana predvidena ureditev cele širine ceste in vzporedna gradnja kanalizacije.
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1,1 | Rezkanje asfaltnega cestišča in pločnika v debelini do 11 cm s poravnanjem, zavaljanjem, zarezom in zagotovitev prevoznosti do končne ureditve ali rušenje debeline do 11 cm v potrebni širini,z zarezom, odvozom na trajno lastno deponijo, vključno stroški deponije-DEL CESTE. Obračun za 1 m2 . | m2 | 243 | 0 | 0
|  | 1,2 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste v deb. 40 cm za končno ureditev, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1 m3 (cca 20% cele širine ceste) | m3 | 207 | 0 | 0
|  | 1,3 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m1. | m1 | 3 | 0 | 0
|  | 1,4 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 . | m2 | 243 | 0 | 0
|  | 1,5 | Asfaltiranje cestišča-lokalna cesta- z obrabno-nosilnim slojem AC 16 SURF B 70/100 A4 v deb. 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2- del vozišča | m2 | 243 | 0 | 0
|  | 1,6 | Rušenje cestnega požiralnika z odvozom na stalno lastno deponijo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,7 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, cestno rešetko 400/400 mm D400, globine 1,5 m in povezavo na kanalizacijsko cev, vključno dobava materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,8 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA, GRADBENA DELA-CESTA |  |  | skupaj | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Op.upoštevana predvidena ureditev cele širine ceste in vzporedna gradnja kanalizacije.
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
|  | 2,1 | Priprava gradbišča v dolžini L=233 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 233 | 0 | 0
|  | 2,2 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 15 | 0 | 0
|  | 2,3 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 233 | 0 | 0
|  | 2,4 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 19 | 0 | 0
|  | 2,5 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm z odlaganjem ob rob izkopa ali premetom do 10 m do gradbene jame. | m3 | 2 | 0 | 0
|  | 2,6 | Strojni zkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3. | m3 | 371 | 0 | 0
|  | 2,7 | Ročni izkop v terenu III. -IV. kat. globine 0.0-2.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 41 | 0 | 0
|  | 2,8 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 379 | 0 | 0
|  | 2,9 | Dovoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 254 | 0 | 0
|  | 2,10 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 140 | 0 | 0
|  | 2,11 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 15 | 0 | 0
|  | 2,12 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 56 | 0 | 0
|  | 2,13 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-obstoječ material, vključno dovoz z začasne deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 328 | 0 | 0
|  | 2,14 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-NOV material, vključno z dovozom-30%. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 52 | 0 | 0
|  | 2,15 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 207 | 0 | 0
|  | 2,16 | Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa v povprečni debelini 20 cm vključno z odrivom ali premetom materiala do 10 m. Ponovna zatravitev površin. | m3 | 2 | 0 | 0
|  | 2,17 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 2 | 0 | 0
|  | 2,18 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 2,19 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 2,20 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 2,21 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 2,22 | Izdelava provizornih dostopov do objektov ali ulic v času gradnje. Uporaba za več odsekov gradbišča (prenosljivi). Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 2,23 | Ukinitev obstoječega vodovodnega jaška zaradi ukinitve cevovoda: demontaža kovinskih delov, porušenje konstrukcije, zasip z gramoznim materialom; ureditev dokončnega terena v skladu s terenom (asfalt, zelenica). Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za komplet izvedbo. | kos | 1 | 0 | 0
PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI
|  | 2,24 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 12 | 0 | 0
|  | 2,25 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječe cevi javnega vodovoda, ki bo ukinjena. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 2,26 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječih cevi vodovodnih priključkov, ki bodo prevezani na novi vodovod. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 1 | 0 | 0
ČAS GRADNJE
|  | 2,27 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 233 | 0 | 0
|  | 2,28 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 MONTAŽNA DELA
|  | 3.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3.2 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 233 | 0 | 0
|  | 3.3 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 233 | 0 | 0
|  | 3.4 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 21 | 0 | 0
|  | 3.5 | Montaža NL cevi DN 100. | m1 | 233 | 0 | 0
|  | 3,6 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,7 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 7 | 0 | 0
|  | 3,9 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 14 | 0 | 0
|  | 3,10 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,11 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,12 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta-blatnika DN 80 s cestno kapo . Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,13 | Prenos, spuščanje in montaža odzračevalne garniture -podzemna izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,14 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 233 | 0 | 0
|  | 3,15 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 233 | 0 | 0
|  | 3,16 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 233 | 0 | 0
|  | 3,17 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 6 | 0 | 0
|  | 3,18 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,19 | Izvedba prevezav na obstoječi vodovod glede na faznost gradnje oz.dolžine odsekov vodovoda, vključno z obveščanji, rezanjem cevi, prevezav, vključno s potrebnim materialom za prevezavo. Obračun za komplet izvedenih del. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,20 | Montaža provizorij cevi PE d 63 (odcep s cevi DN 100 -po odsekih ob trasi za začasno napajanje objektov, premostitve prekinitve vodovodnih cevi - zaradi prevezav in priključitvijo hišnih priključkov ob trasi; vključno z montažo priključnih spojk d 63. Po opustitvi provizorija cevi, se demontira odcep obst. cevi . Obračun za komplet izvedenih del. | m1 | 75 | 0 | 0
|  | 3,21 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 NABAVA MATERIALA
[8 empty] | proizvajalec | tip
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2):
|  | 4.1 | NL Natural cev C40, s tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 192 | 0 | 0
|  | 4.2 | NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 48 | 0 | 0
|  | 4.3 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 100 | kos | 10 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI:
|  | 4,4 | E kos, PN 10, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,5 | F kos, PN 10, DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,6 | T kos, PN 10, DN 100/50 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,7 | N kos, PN 10, DN 80. | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,8 | NL FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,9 | NL FF kos, l=200 mm, PN 10, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
|  | 4,10 | MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,11 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 4,12 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 3 | 0 | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  | 4,13 | Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,14 | Zasun DN 100, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,15 | Podtalni hidrant-blatnik s podložko in cestno kapo, H = 1,5 m, npr. Hawle 490F/490Z z možnostjo popolne izpraznitve in pretokom 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike, DN 80, PN 16 (skladen z DIN 3221). | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,16 | Odzračevalna garnitura podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko, PN 16, hvgr= 1.0 m , DN 50.(max zračni pretok 3,2 m3/min)-DIN 2501 | kos | 1 | 0 | 0
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
SPOJNI KOSI
|  | 4,17 | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev NL DN 100, PN 10, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
MATERIAL ZA PROVIZORIJ:
|  | 4,18 | Cev za provizorij -PE 80 d 63 | m1 | 75 | 0 | 0
|  | 4,19 | Univerzalna spojka za prevezavo cevi DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,20 | Spojka za PE cev d 63 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,21 | X kos, PN 10, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,22 | FFR kos, PN 10, DN 100/50 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,23 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,24 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## trbeže-HP
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | REKONSTRUKCIJA VODOVODA PO SNEBERSKI CESTI MED AVTOCESTO IN ULICO TRBEŽE IN PO ULICI TRBEŽE
2/2 NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
ULICA TRBEŽE
NAROČNIK: |  |  | JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | 50-2076-00-2018
DATUM: |  |  | SEPTEMBER 2018
B1: REKAPITULACIJA
VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
OBNOVE
ULICA TRBEŽE
1.0 ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA DELA
Obstoječi priključki- obnova.
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah.Vključno z vsemi križanji. Obračun za m1. | m1 | 17 | 0 | 0
|  | 1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta, odkop makadama ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 60 cm in povprečna globina izkopa je 1,30 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in dovozih k objektom ter utrjevanje peščenih površin. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Vključno z vsemi križanji. Obračun za 1 m1. | m1 | 4 | 0 | 0
|  | 1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Vključno z vsemi križanji. Obračun za m1. | m1 | 5 | 0 | 0
|  | 1,5 | Podkop (strojni in ročni) pod ograjami, živimi mejami in podobnim. | m1 | 2 | 0 | 0
|  | 1,6 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta, jaška za cev fi 63 s sanacijo preboja ter sanacija hidro in termo izolacije, vodotesna izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,7 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion ter odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponiranja ruševin. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton MB 20 (C16/20) porabe 0,15 m3/m1 in zalivanje stikov s cementno malto 1:2.Obračun za m1 | m1 | 2 | 0 | 0
|  | 1,8 | Izdelava geodetskega posnetka hišnega priključka v papirnati in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Obračun za 1 m1. | kos | 26 | 0 | 0
|  | 1,9 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
|  | 2.1 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, zatesnitev z gumi tesnili, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 26 | 0 | 0
|  | 2.2 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 2.3 | Demontaža stare garniture navrtnega zasuna in cestne kape z betonsko podložko in ukinjene priključne cevi. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 2.4 | Demontaža obst.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE v vodomernem mestu ter montaža vodomera v vodomerni jašek, vključno s konzolo za vodomer, ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku. Blindiranje starega priključka. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 2.5 | Montaža.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 ter vodomera v vodomernem mestu , vključno s konzolo. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 2,6 | Montaža tipskega zunanjega tipskega poliestrskega vodomernega jaška DN 100 cm, gl.1,4 m, povozni LTŽ pokrov (s termoizolacijo pod pokrovom), vključno vsa zemeljska ter montažna dela z potrebnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 2.7 | Tlačni preizkus hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | m1 | 26 | 0 | 0
|  | 2.8 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m1 | 26 | 0 | 0
|  | 2.9 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 26 | 0 | 0
|  | 2.1 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
|  | 3.1 | PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 26 | 0 | 0
|  | 3.2 | PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 26 | 0 | 0
|  | 3.3 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,4 | Dobava tipskega zunanjega tipskega poliestrskega vodomernega jaška DN 100 cm, h= 140 cm, z LTŽ pokrovom, povoznim, s termoizolacojo pod pokrovom, z nerjavečo vstopno lestvijo in vodotesnimi manšetami za prehod skozi steno(2x). | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,5 | Zmanjševalni kos fi 1"/3/4" | kos | 4 | 0 | 0
|  | 3,6 | Kroglena pipa fi 1" | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,7 | Kroglena pipa fi 1" z izpustom | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,8 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kos | 4 | 0 | 0
|  | 3,9 | Konzola za vodomer. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,10 | Gumi tesnila za zaščitno cev. | kos | 4 | 0 | 0
|  | 3,11 | Transportni stroški nabave materiala | kos | 1 |  | 0
|  | 3,12 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala. |  |  |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0